Công ty TNHH MTV Cao Su Huy Anh Phong Điền

Huy Anh Rubber

KIẾN TRÚC TỰ ĐỘNG HÓA DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT CAO SU

Tích hợp ERP

Phiên bản: 1.0

Ngày: 2026-04-14

Đối tượng:

Ban giám đốc · Kỹ sư sản xuất · Kỹ sư automation · System Integrator

# Mục lục

- 1. Tổng quan & mục tiêu

- 2. Hiện trạng & khoảng cách

- 3. Kiến trúc phân lớp (ISA-95)

- 4. Topology mạng

- 5. Hardware cho từng công đoạn

- 6. Dòng dữ liệu & tích hợp ERP

- 7. Data model cần bổ sung

- 8. Security & độ tin cậy

- 9. Lộ trình triển khai

- 10. Bill of Materials (BoM)

- 11. Nhà cung cấp & System Integrator

- 12. Phụ lục: API & Schema samples

- 13. Tham khảo

- 14. Liên hệ & Next steps

# 1. Tổng quan & mục tiêu

## 1.1 Tầm nhìn

Xây dựng hệ thống sản xuất thông minh (Smart Factory) cho dây chuyền chế biến cao su, tích hợp liền mạch với ERP Huy Anh hiện có. Mọi sự kiện từ lô NVL vào kho → thành phẩm xuất container được ghi nhận tự động, realtime, traceable.

## 1.2 Mục tiêu kinh doanh

| Mục tiêu | Chỉ số đo | Hiện tại | Sau 12 tháng |
| --- | --- | --- | --- |
| Giảm lao động thủ công | Người/ca/line | ~12 | ~5 |
| Tăng năng suất | Tấn thành phẩm/ngày | ~X | +30% |
| Giảm lỗi QC | Tỷ lệ sản phẩm bị reject | ~5% | < 1.5% |
| Minh bạch chi phí | % dữ liệu NVL/điện/nước tracked | ~20% | 100% |
| Truy xuất nguồn gốc | Thời gian tra 1 lô (tay → ERP query) | 2-4 giờ | < 30 giây |
| Độ tin cậy dữ liệu QC | % lần đo DRC tự động | 0% | 100% |

## 1.3 Nguyên tắc thiết kế

- Layered by ISA-95 — mỗi lớp có trách nhiệm rõ, giao tiếp qua API chuẩn hóa

- Event-driven — thiết bị đẩy sự kiện lên, không polling

- Single source of truth — ERP là nơi chốt duy nhất cho dữ liệu nghiệp vụ

- Graceful degradation — mất ERP không dừng sản xuất

- Security first — OT network tách vật lý khỏi IT network

- Vendor neutral ở lớp trên — chuẩn mở (REST, OPC UA, MQTT)

# 2. Hiện trạng & khoảng cách

## 2.1 Những gì đã có (software)

- ERP Huy Anh (React + Supabase PostgreSQL) tại huyanhrubber.vn

- Module Quản lý Sản xuất (QLSX): production_orders, production_order_items, production_stage_progress, production_output_batches, production_qc_results

- Module Kho (WMS): stock_batches, rubber_intake_batches

- Module Đơn hàng bán (Sales) liên kết Production

- 5 stages: Rửa → Tán/Kéo → Sấy → Ép → Đóng gói

- Realtime subscription qua Supabase Realtime

- REST API qua PostgREST (auth JWT)

## 2.2 Những gì đã có (hardware)

- Weighbridge 120T (Keli Scale) — đã có integration

- Máy móc sản xuất hiện tại — đang chạy thủ công

## 2.3 Khoảng cách cần lấp

| Phạm vi | Hiện trạng | Khoảng cách |
| --- | --- | --- |
| Đo khối lượng mỗi stage | Cân tay → ghi sổ | Cân điện tử tự động ghi ERP |
| Đo DRC | QC thủ công, 2-3 lần/ngày | DRC analyzer hoặc spot check |
| Điều khiển nhiệt độ lò sấy | Đồng hồ analog, tay | PLC điều khiển PID, ghi log |
| Chu trình máy ép | Công nhân bấm nút | PLC + servo, cycle time chuẩn |
| Ghi data vào ERP | Nhân viên nhập tay cuối ngày | Sự kiện realtime tự động |
| Theo dõi OEE | Không có | Dashboard realtime qua ERP |
| Truy xuất lô | Tra sổ tay | Query DB vài giây |

# 3. Kiến trúc phân lớp (ISA-95)

## 3.1 Sơ đồ tổng

| Level | Tên | Công nghệ | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- | --- |
| L0 | Process | Sensors, actuators, motors | Đo + tác động vật lý |
| L1 | Control | PLC (Siemens S7-1500) | Logic điều khiển, an toàn |
| L2 | SCADA | Ignition / Node-RED | Giám sát realtime, alarm |
| L3 | MES | Module QLSX của ERP | Điều phối SX, QC |
| L4 | ERP | Supabase + React | Nghiệp vụ tổng |

## 3.2 Giao thức giữa các lớp

| Từ → Đến | Giao thức | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| L0 → L1 | 4-20mA, 0-10V, HART, IO-Link | Tín hiệu analog/digital raw |
| L1 ↔ L1 | Profinet, EtherNet/IP | PLC-to-PLC sync |
| L1 → L2 | OPC UA, Modbus TCP | PLC data lên SCADA |
| L2 → L3 | MQTT, REST API | SCADA push telemetry |
| L3 ↔ L4 | REST API + Realtime | MES ↔ ERP |

# 4. Topology mạng

## 4.1 Nguyên tắc cách ly OT/IT

- IT network (office) và OT network (factory) phải tách vật lý

- Giao tiếp qua DMZ gateway duy nhất — không truy cập trực tiếp PLC

- Gateway chỉ cho phép luồng định nghĩa trước: PLC→SCADA (OPC UA), SCADA→MES (MQTT), MES→ERP (HTTPS)

- Chặn chiều ngược: ERP không ghi thẳng vào PLC

- Backup network: Ring topology với Hirschmann HiVision

## 4.2 Địa chỉ IP đề xuất

| Subnet | VLAN | Mục đích | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 192.168.1.0/24 | 1 | IT / Office | PC, ERP web |
| 192.168.2.0/24 | 2 | DMZ | MES, SCADA, historian |
| 192.168.10.0/24 | 10 | OT Line 1 | PLC + HMI + sensors |
| 192.168.11.0/24 | 11 | OT Line 2 | Line 2 (nếu có) |
| 192.168.99.0/24 | 99 | Management | Switch admin, PLC prog |

# 5. Hardware cho từng công đoạn

## 5.1 Bảng tổng

| Stage | PLC | Sensors chính | Actuators chính | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rửa | S7-1200 | Cân, flow meter, level, nhiệt độ nước | Motor conveyor (VFD), pump, heater | Cao su sạch (-3-5% weight) |
| 2. Tán/Kéo | S7-1200 | Cân, motor current, vibration, nhiệt độ | Motor 55-110 kW (VFD), shredder | Cao su nhuyễn |
| 3. Sấy | S7-1500 | PT100 × 4, độ ẩm, áp suất | Heater/burner, quạt hút (VFD), conveyor | Cao su khô (DRC>95%) |
| 4. Ép | S7-1500F Safety | Cân, áp suất, vị trí xi lanh, cycle count | Pump thủy lực, van solenoid, xi lanh ép | Bành 33.33kg hoặc 35kg |
| 5. Đóng gói | S7-1200 | Cân, photoelectric, QR scanner, counter | Shrink wrap machine, máy in nhãn, conveyor | Pallet 24/28 bành container-ready |

## 5.2 Chi tiết Stage 1 — Rửa

Mục tiêu: Rửa sạch tạp chất, đất cát, mủ đông → cao su sạch cho tán.

Sensors:

| Mã | Loại | Model | Dải đo |
| --- | --- | --- | --- |
| WE-101 | Cân đầu vào | Mettler-Toledo MW (4 load cell 500kg) | 0-2000 kg |
| WE-102 | Cân đầu ra | Keli (4 load cell 500kg) | 0-2000 kg |
| FT-101 | Flow meter nước | Endress+Hauser Promag 10 | 0-50 m³/h |
| LT-101 | Level bồn | Pepperl+Fuchs UB ultrasonic | 0-3 m |
| TT-101 | Nhiệt độ nước | PT100 + Rosemount 644 | 0-100°C |
| PS-101 | Áp suất pump | IFM PN2020 | 0-10 bar |

Actuators:

| Mã | Loại | Model | Công suất |
| --- | --- | --- | --- |
| M-101 | Motor conveyor | ABB M3BP 7.5kW + Delta MS300 VFD | 7.5 kW |
| M-102 | Motor agitator | ABB M3BP 11kW + VFD | 11 kW |
| P-101 | Bơm nước | Ebara / Pentax 5 HP | 3.7 kW |
| V-101 | Van cấp nước | SMC VXS 2 inch | — |
| V-102 | Van xả bùn | Pneumatic ball valve | — |
| HE-101 | Heater | Electric 15kW + SSR control | 15 kW |

PLC: Siemens S7-1200 CPU 1214C ($700), I/O module SM1234. Total Stage 1 PLC+panel: ~$2,000

Logic PLC:

- Đọc cân WE-101 → tính input_weight

- Control motor conveyor tốc độ theo setpoint từ HMI

- PID control level LT-101 (van V-101) để giữ nước bồn ở 70%

- Emergency stop: nếu motor current quá tải → dừng + alarm

- Ghi sự kiện mỗi 10s lên MQTT với metrics

## 5.3 Chi tiết Stage 2 — Tán/Kéo

Mục tiêu: Xé vụn, tán mủ thành sợi mảnh để dễ sấy. Máy shredder/crusher hoạt động nặng, cần VFD công suất lớn (55-110 kW).

- Sensors: Cân băng tải, Motor current transformer (đo dòng điện motor để phát hiện kẹt), Vibration sensor IFM VTV122 ($400), Nhiệt độ ổ bi motor

- Actuators: Motor 55-110 kW + VFD lớn (Siemens G120 hoặc ABB ACS880 — $3k-8k), Động cơ dẫn liệu conveyor 11 kW

- Logic đặc biệt: Anti-jam — nếu motor_current > 120% rated → reverse 3 giây → forward lại, Vibration monitoring cảnh báo cho bảo trì dự báo

## 5.4 Chi tiết Stage 3 — Sấy (quan trọng nhất)

Mục tiêu: Giảm độ ẩm từ ~40% xuống < 0.8%, DRC tăng lên > 95%. Cần điều khiển nhiệt độ CHÍNH XÁC. Tổng tiêu thụ năng lượng lớn nhất.

Sensors:

- TT-301...304: PT100 nhiệt độ lò 4 điểm (~$600)

- MT-301: Online moisture analyzer (halogen MB27 / NIR) — $3,000-$10,000

- TT-305: Nhiệt độ khí thải (Thermocouple K + transmitter) — $150

- PS-301: Áp suất buồng lò (Pressure transmitter IFM) — $300

- FT-301: Lưu lượng khí — $800

Actuators:

- Burner/Heater: nếu điện → SSR 3-phase 100A + heater cell (~$2,500); nếu gas → burner control module + van gas

- Quạt hút: 15-30 kW + VFD điều khiển tốc độ → giữ áp suất âm

- Conveyor trong lò: 7.5 kW + VFD chậm

PLC: Siemens S7-1500 CPU 1511 ($1,800) — cần CPU mạnh vì có PID closed-loop. Module SM1234 4AI/2AO + Safety module cho burner.

Logic PID control:

- Setpoint: Target temp = 80°C

- PV (Process Variable): avg(TT-301..304)

- Output: heater power 0-100% (qua SSR hoặc burner valve)

- PID: Auto-tune một lần, KP/KI/KD lưu trong PLC

- Safety: nếu TT > 95°C → shutdown ngay, gửi alarm L2

Ghi dữ liệu:

- Sampling mỗi 1 giây (nhiệt độ biến động nhanh)

- Ghi historian InfluxDB liên tục

- Tính toán OEE theo stage Sấy: uptime/downtime/hiệu suất/chất lượng

## 5.5 Chi tiết Stage 4 — Ép

Mục tiêu: Ép cao su khô thành bành chuẩn 33.33 kg hoặc 35 kg ± 0.2 kg. Có lực ép 200-500 tấn, NGUY HIỂM → phải có safety interlock nghiêm ngặt.

Sensors:

- WT-401: Cân nạp liệu (Load cell 100kg × 4) — $800

- PS-401: Áp suất thủy lực chính (Turck PS31-200bar) — $300

- PS-402: Áp suất thủy lực đẩy (Turck PS31) — $300

- LS-401/402: End-of-travel limit switches (IFM inductive) — $100

- PT-401: Vị trí xi lanh (Balluff BTL7 LVDT 600mm) — $1,500

- TT-401: Nhiệt độ dầu thủy lực (PT100) — $100

Safety critical (NGUY HIỂM):

- Light curtain Sick C4000 — cắt tất cả khi có người chạm → safety relay Pilz → stop motor + xả áp lập tức

- E-stop × 4 cái quanh máy

- Two-hand control cho thao tác manual

- Door interlock cho cửa khu vực ép

- Safety PLC riêng (Siemens F-CPU) hoặc safety relay

PLC: Siemens S7-1500F (Failsafe) — khoảng $3,500 + safety relay Pilz PNOZ X3 ($250)

## 5.6 Chi tiết Stage 5 — Đóng gói

Mục tiêu: Bọc bành (shrink wrap hoặc pallet), dán nhãn, tạo QR code truy xuất, xếp pallet.

Sensors:

- Cân từng bành (verify 33.33 kg ± 0.2)

- Photoelectric đếm bành

- Kiểm tra nhãn (đọc QR)

- Counter pallet đã hoàn tất

Actuators:

- Máy bọc màng co (shrink wrap machine) — turnkey ~$15k

- Máy in nhãn Zebra ZT411 — $1,500

- Máy dán nhãn applicator — $3,000

- Robot xếp pallet (nếu cần) — $20k-50k hoặc conveyor + người

Mã QR nhãn: Mỗi bành có QR chứa https://huyanhrubber.vn/trace/{bale_id}. Scanner từ kho/khách có thể quét → hiện trang traceability: Lô NVL (batch_id) từ đại lý nào, Ngày sản xuất, operator, Kết quả QC DRC, moisture, Lô thành phẩm, đơn bán liên kết.

# 6. Dòng dữ liệu & tích hợp ERP

## 6.1 3 luồng tích hợp chính

Luồng 1 — Telemetry (sensor → ERP)

- PLC sample sensor mỗi 1s

- OPC UA expose 50-200 tags

- MES Gateway (Node-RED hoặc Ignition) subscribe OPC UA → transform → publish MQTT

- MES Gateway cũng subscribe MQTT → insert vào Supabase qua REST hoặc direct Postgres

- ERP UI nhận realtime update qua Supabase subscription

- Tần suất: Sample 1s → Historian, Aggregate 1 phút → ERP, Aggregate 1 giờ → báo cáo, Event quan trọng → ghi thẳng

Luồng 2 — Command (ERP → PLC)

- User bấm "Start" trong ERP UI

- ERP insert row vào bảng production_commands (command, target, params, status='pending')

- MES Gateway poll production_commands WHERE status='pending' mỗi 5s

- Gateway validate + chuyển thành OPC UA write hoặc S7 command

- PLC thực thi → return ACK

- Gateway update row: status='completed' hoặc status='failed'

- ERP UI hiện kết quả qua realtime subscription

Luồng 3 — Sync state (ERP ↔ MES)

- Khi một stage hoàn tất ở PLC → PLC Event: stage_3_completed

- MES Gateway: POST /rest/v1/production_stage_progress với weight_loss_kg, drc_change, operator_id

- Supabase trigger: compute overall_progress, update production_orders.status

- Realtime: subscribers (ERP UI, dashboard) auto-refresh

## 6.2 Authentication & security

- MES Gateway → ERP API: Dùng service_role JWT (lưu trên gateway server), Rotation hàng năm

- SCADA → MES Gateway: Mutual TLS (mTLS) cho MQTT, Certificate từ CA nội bộ

- Operator → HMI: Login local HMI với user account, Role: operator/supervisor/admin

# 7. Data model cần bổ sung

Các bảng hiện có (production_orders, production_stage_progress, etc.) đủ cho mức MES cơ bản. Cần thêm 6 bảng sau cho telemetry:

- production_telemetry: Dữ liệu cảm biến realtime (id, production_order_id, stage_number, plc_id, ts, metrics jsonb). Partition theo tháng. Lưu ý: sau 1 năm ~2.6M rows.

- production_events: Sự kiện rời rạc (id, production_order_id, stage_number, event_type, severity, source, message, payload, acknowledged_by/at). Các event_type: stage_start/end, alarm, fault, operator_intervene, material_loaded, bale_produced.

- production_commands: Command queue (id, production_order_id, command, target, params, status: pending/executing/completed/failed, error_message, requested_by, created/executed/completed_at).

- production_equipment: Danh sách máy móc (id, code, name, stage_number, plc_address, status, installed_at, last/next_maintenance_at, specs jsonb).

- production_oee: OEE metrics (id, equipment_id, production_order_id, shift_date/code, planned/actual_running/downtime_min, target/actual/good_quantity, availability/performance/quality/oee_pct).

- bale_traceability: Truy xuất từng bành (id, bale_code, production_order_id, output_batch_id, input_batch_ids[], weight_kg, actual_drc, grade, produced_at, operator_id, qc_test_id, sold_to_order_id, container_id).

# 8. Security & độ tin cậy

## 8.1 Security checklist

- ☐ IT/OT network tách vật lý (switch riêng)

- ☐ Firewall DMZ gateway, chỉ mở port cần thiết

- ☐ PLC không expose ra Internet

- ☐ SCADA/MES server dùng HTTPS, mTLS cho MQTT

- ☐ Service account JWT rotation hàng năm

- ☐ Backup config PLC hàng tuần (auto qua TIA Portal)

- ☐ Audit log: mọi command ghi vào production_commands với requested_by

- ☐ Operator login vào HMI cần user/password

- ☐ Chống ransomware: snapshot server OT hàng ngày, lưu offline

- ☐ Incident response plan cho OT

## 8.2 Reliability patterns

| Failure | Tác động | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Mất điện | Dừng toàn bộ | UPS cho PLC+SCADA+switch (~15 phút) + generator |
| Mất internet | ERP không cập nhật | PLC tiếp tục, MES Gateway buffer, sync lại khi có mạng |
| Mất ERP (maintenance) | Tương tự mất internet | Tương tự |
| PLC hỏng | Dừng 1 stage | PLC spare sẵn, thay trong 30 phút |
| Sensor hỏng | Sai dữ liệu | Redundant: 2 cảm biến cùng loại, so sánh, dùng median |
| Motor hỏng | Dừng sản xuất | Motor spare + thợ cơ khí thường trực |
| SCADA crash | Mất visibility | Auto-restart service + alert qua SMS |
| MES Gateway crash | Mất telemetry | HA setup 2 gateway + keepalived |
| Data loss | Mất lịch sử | Backup DB hàng ngày + historian replication |

## 8.3 Disaster Recovery

- RTO (Recovery Time Objective): 2 giờ

- RPO (Recovery Point Objective): 15 phút data loss max

- Backup: ERP DB (Supabase daily backup + point-in-time recovery), PLC programs (export TIA project hàng tuần), SCADA/Historian (daily snapshot), OPC UA server config (version control Git)

# 9. Lộ trình triển khai

## Phase 1 — Data Collection (tháng 1-2) — $15k-30k

Mục tiêu: Có dữ liệu đo lường, chưa điều khiển.

- ☐ Survey toàn bộ nhà máy hiện tại với SI

- ☐ Thiết kế network topology OT/IT cơ bản

- ☐ Mua + lắp PLC nhỏ (Siemens S7-1200 × 2)

- ☐ Lắp cân điện tử đầu vào/ra mỗi stage (5 cặp)

- ☐ Lắp nhiệt độ lò sấy (PT100 × 4 + display)

- ☐ MES Gateway server (PC công nghiệp)

- ☐ Supabase integration — tạo bảng production_telemetry, production_events

- ☐ Dashboard đơn giản với Grafana hoặc tab mới trong ERP

## Phase 2 — Basic Automation (tháng 3-6) — $50k-80k

Mục tiêu: Stage 1 (Rửa) có PLC + HMI. Stage 3 (Sấy) có PLC + temperature control PID.

- ☐ Upgrade PLC S7-1200 → S7-1500 cho Sấy

- ☐ Lắp full sensors Stage 1 (cân, flow, level, nhiệt độ)

- ☐ Lắp full sensors Stage 3 (PT100 × 4, moisture analyzer, áp suất)

- ☐ Các VFD, motors, heater/burner

- ☐ HMI touchscreen stage 1 và stage 3

- ☐ PLC logic + PID tuning

- ☐ Integration PLC ↔ MQTT publish (OPC UA server)

- ☐ MES Gateway polling + data insert vào ERP

- ☐ Stage progress realtime update → ERP

## Phase 3 — Full Automation & Safety (tháng 7-12) — $80k-150k

Mục tiêu: Stage 2, 4, 5 lên PLC. Safety certification cho Stage 4 (Ép). OEE dashboard. Traceability bale qua QR code.

- ☐ Stage 2 (Tán/Kéo) PLC + vibration sensor

- ☐ Stage 4 (Ép) S7-1500F + Safety interlock (light curtain, E-stop, door)

- ☐ Stage 5 (Đóng gói) PLC + shrink wrap + label + QR printer

- ☐ Safety certification + validation (TÜV hoặc tương đương)

- ☐ OEE calculator: realtime → dashboard

- ☐ bale_traceability table + QR code label generation

- ☐ Traceability page: huyanhrubber.vn/trace/{bale_id}

- ☐ Production command queue implementation (ERP start/stop PLC)

- ☐ Full integration test + user training

# 10. Bill of Materials (BoM)

## 10.1 BoM Phase 1 — Data Collection ($15k-30k)

| Item | Description | Unit Cost |
| --- | --- | --- |
| PLC | Siemens S7-1200 CPU 1214C × 2 | $700 × 2 = $1,400 |
| Cân điện tử | Mettler-Toledo MW + Keli Scale × 5 cặp | $1,500 + $600 = $2,100 × 5 = $10,500 |
| Sensors | PT100, flow meter, level, display | ~$2,000 |
| MES Gateway server | PC công nghiệp + Docker + Node-RED | ~$3,000 |
| MQTT broker + InfluxDB | Mosquitto + InfluxDB (open source) | ~$500 (infra) |
| Network infrastructure | Switch, cable, VLAN setup | ~$3,000 |
| TOTAL Phase 1 |  | ~$20,500 |

## 10.2 BoM Phase 2 — Basic Automation ($50k-80k)

| Item | Description | Unit Cost |
| --- | --- | --- |
| Stage 1 Sensors | Full sensor set (WE, FT, LT, TT, PS) | ~$3,450 |
| Stage 1 Actuators | Motors, VFD, pump, heater, valves | ~$4,000 |
| Stage 1 PLC+panel | S7-1200 CPU + I/O module + enclosure | ~$2,000 |
| Stage 3 Sensors | PT100 × 4, moisture analyzer, pressure | ~$4,850 |
| Stage 3 Actuators | Heater/burner, quạt hút VFD, conveyor VFD | ~$4,500 |
| Stage 3 PLC+panel | S7-1500 CPU 1511 + safety module | ~$2,700 |
| HMI touchscreen × 2 | 7" industrial panel (Siemens KTP400 hoặc Weintek) | ~$800 × 2 = $1,600 |
| OPC UA + MQTT integration | Node-RED nodes, PLC library | ~$1,500 |
| SI labor | Engineering, testing, training (Phase 2) | ~$20,000-30,000 |
| TOTAL Phase 2 |  | ~$50,000-70,000 |

## 10.3 BoM Phase 3 — Full Automation ($80k-150k)

| Item | Description | Unit Cost |
| --- | --- | --- |
| Stage 2 setup | PLC S7-1200, sensors, VFD 55-110kW | ~$15,000 |
| Stage 4 setup | S7-1500F Safety, light curtain, E-stop, hydraulic system | ~$25,000 |
| Stage 5 setup | PLC S7-1200, shrink wrap, label printer, conveyor | ~$30,000 |
| Safety certification | TÜV validation + FMEA (Stage 4) | ~$8,000 |
| OEE + Traceability features | QR label, barcode scanner, ERP UI enhancement | ~$5,000 |
| SI labor + training | Commissioning, optimization, user training | ~$30,000-50,000 |
| TOTAL Phase 3 |  | ~$113,000-163,000 |

# 11. Nhà cung cấp & System Integrator

## 11.1 Recommended vendors

| Category | Vendor | Product |
| --- | --- | --- |
| PLC | Siemens | S7-1200, S7-1500, S7-1500F |
| HMI | Siemens / Weintek | KTP400 / cMT3072A |
| Load cells | Mettler-Toledo, Keli, ZEMIC | S-type, single point |
| Sensors | Endress+Hauser, IFM, Turck, Pepperl+Fuchs | Flow, level, pressure, temperature |
| VFD | Siemens, ABB, Delta | G120, ACS880, MS300 |
| Motors | ABB, Siemens, Rexnord | IE3 standard 7.5-110 kW |
| Heater/Burner | Chromalox, Harsco, Weishaupt | Electric 15-50 kW hoặc gas burner |
| Safety relay | Pilz, Siemens | PNOZ X3 hoặc S7-1200F |
| Shrink wrap machine | SATO, Lantech, Wulftec | Turnkey ~$15k |
| Label printer | Zebra, Datamax | ZT411, M4308 |

## 11.2 System Integrator selection criteria

- Certified: Siemens Gold / Silver partner, Ignition integrator, hoặc OPC UA specialist

- Experience: ≥ 5 năm với PLC + SCADA + ERP integration

- Language: Tiếng Việt hoặc English (on-site capability)

- Locality: Nên có văn phòng ở Đông Nam Á hoặc TPHCM để support dễ

- References: ≥ 2 project tương tự (rubber, food, chemical processing)

- Warranty: ≥ 1 năm support sau go-live

# 12. Phụ lục: API & Schema samples

## 12.1 MQTT topics

Pattern: huy_anh/production/{stage}/{plc_id}/{metric}

- huy_anh/production/stage1/PLC-S1/weight_in

- huy_anh/production/stage1/PLC-S1/weight_out

- huy_anh/production/stage3/PLC-S3/temperature

- huy_anh/production/stage3/PLC-S3/moisture

- huy_anh/production/stage4/PLC-S4/pressure

- huy_anh/production/stage4/PLC-S4/cycle_count

- huy_anh/production/{stage}/{plc_id}/alarm (JSON payload)

## 12.2 JSON payload sample (MQTT publish)

{   "stage": "stage3",   "plc_id": "PLC-STG3",   "ts": "2026-04-14T14:30:45Z",   "metrics": {     "temp_pt100_1_c": 82.3,     "temp_pt100_2_c": 81.8,     "temp_pt100_3_c": 83.1,     "temp_pt100_4_c": 82.5,     "moisture_pct": 2.4,     "pressure_bar": 1.2,     "exhaust_temp_c": 45.6,     "heater_power_pct": 68   },   "quality": 1 }

## 12.3 REST API examples

GET /rest/v1/production_telemetry?order=ts.desc&limit=100

Return: latest telemetry for dashboard

POST /rest/v1/production_stage_progress

{   "production_order_id": "uuid",   "stage_number": 3,   "status": "completed",   "actual_start_at": "2026-04-14T13:00:00Z",   "actual_end_at": "2026-04-14T15:30:00Z",   "weight_loss_kg": 125.3,   "drc_change": +8.5,   "operator_id": "uuid" }

POST /rest/v1/production_commands

{   "production_order_id": "uuid",   "command": "start_stage",   "target": "PLC-STG3",   "params": {     "setpoint_temp": 80,     "duration_min": 120   },   "status": "pending" }

## 12.4 PLC tag list (S7 variables)

- Stage1_Input_Weight: REAL (kg) — load cell WE-101

- Stage1_Output_Weight: REAL (kg) — load cell WE-102

- Stage1_Water_Flow: REAL (m³/h) — flow meter FT-101

- Stage3_Temp_PT100_1: REAL (°C) — PT100 sensor TT-301

- Stage3_Heater_Power: INT 0-100 (%) — SSR output

- Stage4_Pressure_Main: REAL (bar) — pressure transmitter PS-401

- Stage4_Cylinder_Position: REAL (mm) — LVDT PT-401

- Stage4_Cycle_Counter: DINT (count) — cycle number

- Production_Order_ID: STRING — from ERP command

- Operator_ID: STRING — HMI login

# 13. Tham khảo

- ISA-95 Standard: Enterprise-Control System Integration, IEC 62264-1

- OPC UA Specification: https://opcfoundation.org/

- MQTT 3.1.1 Specification: http://mqtt.org/

- Siemens TIA Portal: https://www.siemens.com/automation/tia

- Node-RED: https://nodered.org/

- Supabase Documentation: https://supabase.com/docs

- Ignition by Inductive Automation: https://www.inductiveautomation.com/

- PILZ Safety Relay: https://www.pilz.com/

- IEC 61508 Functional Safety

- IEC 61511 Process Safety

# 14. Liên hệ & Next steps

## 14.1 Immediate actions

- Review tài liệu này với ban giám đốc, kỹ sư sản xuất, kỹ sư automation

- Lập danh sách 3-5 System Integrator candidate → request for proposal (RFP)

- Site survey: Siemens / ABB hoặc SI local để assess máy móc hiện tại

- Estimate budget + timeline → approved by CFO

- Lập Project Charter + kick-off meeting

## 14.2 Document information

Tài liệu: Kiến trúc Tự động hóa Dây chuyền Sản xuất Cao su — Tích hợp ERP

Công ty: Cao Su Huy Anh (Huy Anh Rubber)

Phiên bản: 1.0

Ngày: 2026-04-14

Đối tượng: Ban giám đốc, Kỹ sư sản xuất, Kỹ sư automation, System Integrator

Để liên hệ hoặc hỏi thêm chi tiết:

Email: contact@huyanhrubber.vn

Website: https://huyanhrubber.vn